Załącznik nr 3a do SIWZ

……………………………………………………….

(oznaczenie wykonawcy)

FORMULARZ TECHNICZNY

| Zasilacz awaryjny |  |  | Deklaracja zgodności z opisem wymagań minimalnych (wpisać TAK lub NIE) | Wpisać oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilość sztuk: 1 |  |  |  |  |
| Nazwa producenta i model: |  |  |  |  |
| LP. | Opis wymagań techniczno-funkcjonalnych | Wymagania minimalne |  |  |
| 1. | Technologia | VFI (true on-line, podwójne przetwarzanie energii) |  |  |
| 2. | Moc znamionowa | - kVA / 5,4 kW |  |  |
| 3. | Wyjściowy współczynnik mocy (PF) | 0,9 |  |  |
| 4. | Napięcie wejściowe nominalne | 230 VAC |  |  |
| 5. | Sposób zasilania | Rozdzielone zasilanie prostownika i Bypassu wewnętrznego – zasilanie dwutorowe. Podłączane na listwie zaciskowej. |  |  |
| 6. | Tolerancja napięcia wejściowego przy obciążeniu 70-100%; bez przechodzenia na baterie | 160 – 276 Vac |  |  |
| 7. | Tolerancja napięcia wejściowego przy obciążeniu mniejszym od 70%; bez przechodzenia na baterie | 120 – 276 Vac |  |  |
| 8. | Częstotliwość wejściowa | Wymagana 40-70 Hz |  |  |
| 9. | Sprawność AC-AC w trybie pracy on-line z obciążeniem 100% | nie mniejsza niż 95% |  |  |
| 10. | Sprawność AC-AC w trybie pracy Oszczędzania energii Eco Mode | nie mniejsza niż 99% |  |  |
| 11. | Tryb pracy z konwersją częstotliwości | Wymagana praca ze stałą częstotliwością wyjściową 50Hz, przy zasilaniu 60Hz lub odwrotnie. |  |  |
| 10. | Napięcie wyjściowe | 230 Vac |  |  |
| 11. | Częstotliwość wyjściowa | 50/60Hz (programowalna) |  |  |
| 12. | Zintegrowane bezprzerwowe przełączniki obejściowe (by-pass) | Statyczny przełącznik (SCR) oraz ręczny odłącznik serwisowy na UPSie |  |  |
| 13. | Zewnętrzny bezprzerwowy bypass serwisowy pozwalający odłączyć UPS na wypadek awarii | Wymagany – Bypass zintegrowany z zasilaczem UPS. |  |  |
| 14. | Automatyczny układ doładowywania baterii i ciągłego sprawdzania stanu naładowania oraz zabezpieczenie chroniące baterie przed głębokim rozładowaniem | Wymagane |  |  |
| 15. | Czas podtrzymania | 10 minut dla obciążenia 5400W |  |  |
| 16. | Baterie | Szczelne, bezobsługowe, w technologii AGM, o projektowanej żywotności min. 10-12 lat. |  |  |
| 17. | Stabilizacja napięcia wyjściowego w stanie ustalonym | ± 1% |  |  |
| 18. | Stabilizacja napięcia wyjściowego w stanie nieustalonym | ± 3% |  |  |
| 19. | Stabilność częstotliwości wyjściowej: | bez synchronizacji: ± 0,05% |  |  |
| 20. | Współczynnik szczytu | 3:1 |  |  |
| 21. | Panel sterujący z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym LCD w języku polskim oraz sygnalizacją akustyczną | Wymagane |  |  |
| 22. | Złącze interfejsów | RS232, USB, REPO |  |  |
| 23. | Wyjściowa listwa do wpięcia UPS do instalacji stałej | Wymagana możliwość podłączenia przewodów o przekroju min 6mm2 |  |  |
| 24. | Gniazda wyjściowe IEC320 na zasilaczu UPS | Wymagane minimum gniazd 4 szt x IEC 320-C13 2 szt x IEC 320-C19 |  |  |
| 25. | Karta sieciowa SNMP | Wymagane |  |  |
| 26. | Interfejs EPO (do wyłącznika ppoż.) | Wymagane |  |  |
| 27. | Diagnostyka parametrów urządzenia UPS i baterii | Automatyczna diagnostyka parametrów urządzenia UPS i baterii na panelu UPS-a i z wykorzystaniem oprogramowania do zarządzania i monitorowania UPS |  |  |
| 28. | Oprogramowanie zapewniające pełny monitoring, zarządzanie i automatyczny shut-down systemu operacyjnego | Wymagane |  |  |
| 29. | Poziom hałasu w odległości 1m, | < 50 dBA Wentylatory o regulowanej prędkości obrotowej w zależności od obciążenia i temperatury |  |  |
| 30. | Rejestr zdarzeń | Dziennik zdarzeń w UPS-ie |  |  |
| 31. | Możliwość regulacji z panelu sterującego tolerancji napięcia wejściowego i częstotliwości wejściowej w linii bypassu | Wymagane |  |  |
| 32. | Zabezpieczenie przed zwrotnym podaniem napięcia niebezpiecznego do obwodu zasilającego UPS | Wymagane |  |  |
| 33. | Spełnienie wszystkich obowiązujących norm w zakresie bezpieczeństwa ,kompatybilności elektromagnetycznej. Deklaracja zgodności CE (dokument załączyć do oferty). | Wymagane |  |  |
| 34. | Instrukcja w języku polskim | Wymagane |  |  |
| 35. | Gwarancja | 24 miesiące |  |  |
| Serwer typ I |  |  | Deklaracja zgodności z opisem wymagań minimalnych (wpisać TAK lub NIE) | "Wpisać oferowane parametry (w przypadku procesorów, należy bezwzględnie wpisać nazwę producenta/model, a także liczbę punktów uzyskanych w teście oraz podać moc obliczeniową)" |
| Ilość sztuk: 2 |  |  |  |  |
| Nazwa producenta i model: |  |  |  |  |
| LP. | Parametr | Wymagania minimalne |  |  |
| 1. | Procesor | - Procesory dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiające osiągnięcie wyniku minimum 800 punktów w teście SPECint_rate_base2006 dostępnym na stronie internetowej www.spec.org dla konfiguracji dwuprocesorowej; do oferty należy załączyć wydruk z wynikiem testu dla oferowanego modelu serwera - MOC OBLICZENIOWA serwera co najmniej 730,0 GFlops, gdzie MOC OBLICZENIOWA definiowana jest wzorem: Rproc = C * I * F, gdzie: - Rproc - moc obliczeniowa w GFlops - C - liczba rdzeni procesora - I - liczba instrukcji zmiennoprzecinkowych typu dodawanie i mnożenie w podwójnej precyzji wykonywanych przez pojedynczy rdzeń procesora w czasie jednego cyklu zegarowego (np. dla procesora Intel Xeon (seria 5600) wynosi 4, dla procesorów AMD Opteron wynosi 4), - F - częstotliwość zegara procesora w GHz. Dla potrzeb niniejszej specyfikacji Zamawiający jako częstotliwość zegara przyjmuje nominalną częstotliwość zegara procesora podawaną przez producenta procesora przy handlowym opisie procesora. Pomimo, że procesor może pracować z częstotliwością niższą lub wyższą niż wyżej wspomniana częstotliwość jako częstotliwość do obliczenia mocy obliczeniowej procesora w niniejszej specyfikacji należy przyjąć właśnie częstotliwość podawaną przy opisach handlowych przez producentów procesorów. |  | Nazwa producenta/model: … Liczba pkt. w teście: … Moc obliczeniowa: … |
| 2. | Obudowa | Obudowa Rack o wysokości max 1U z możliwością instalacji do 4 dysków 3.5" HotPlug wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych. Posiadająca dodatkowy przedni panel zamykany na klucz, chroniący dyski twarde przed nieuprawnionym wyjęciem z serwera. |  |  |
| 3. | Pamięć RAM | - Zainstalowane minimum 128 GB pamięci DDR4 RDIMM o częstotliwości pracy 2133MHz - Wszystkie moduły pamięci RAM wszystkich SERWERÓW muszą być identyczne między sobą - Co najmniej 12 szczelin przeznaczonych dla modułów pamięci - Co najmniej 25%szczelin na pamięci RAM w każdym SERWERZE musi zostać nieobsadzona, gotowa do dalszej rozbudowy. - Każdy SERWER musi być gotowy do obsadzenia 384 GB lub więcej pamięci RAM poprzez wymianę modułów pamięci RAM pomiędzy SERWERAMI. - Możliwe zabezpieczenia pamięci: Memory Rank Sparing, Memory Mirror, Lockstep |  |  |
| 4. | Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum dwóch procesorów cztero-, sześcio- lub ośmiordzeniowych. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. |  |  |
| 5. | Sloty PCI Express | Min. Dwa sloty PCIe Gen 3, z czego minimum jeden o przepustowości x16. |  |  |
| 6. | Wbudowane porty | min. 5 portów USB z czego min 2 porty 3.0 , 2 porty RJ45, 2 porty VGA (1 na przednim panelu obudowy, drugi na tylnym), min. 1 port RS232 |  |  |
| 7. | Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024. |  |  |
| 8. | Interfejsy sieciowe | Wbudowana czteroportowa karta 1GbE Ethernet w standardzie Base-T. |  |  |
| 9. | Kontroler dyskowy | Sprzętowy kontroler dyskowy, umożliwiający konfigurację poziomów RAID: 0, 1, 5, 10, 50 |  |  |
| 10. | Kontroler dodatkowy | Zainstalowana dwuportowa karta HBA posiadająca min. 2 złącza zewnętrzne SAS o prędkości minimum 6Gb/s zapewniający poprawną współpracę z oferowaną MACIERZĄ DYSKOWĄ |  |  |
| 11. | Wewnętrzna pamięć masowa | Możliwość instalacji dysków SATA, NearLine SAS, SAS, SSD i SED dostępnych w ofercie producenta serwera. Zainstalowany wewnętrzny moduł dedykowany dla hypervisora wirtualizacyjnego, wyposażony w dwa jednakowe nośniki typu flash o pojemności minimum 2GB każdy z możliwością skonfigurowania zabezpieczenia typu "mirror" pomiędzy nośnikami z poziomu BIOS serwera, lub 2 dyski twarde typu Flash skonfigurowane w zabezpieczenie RAID 1 - rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości wnęk na dyski twarde. |  |  |
| 12. | Napęd optyczny | Zainstalowany wewnętrzny napęd umożliwiający odczyt i zapis nośników DVD |  |  |
| 13. | System diagnostyczny oraz bezpieczeństwo | Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze. Zintegrowany z płytą główną moduł TPM. Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. |  |  |
| 14. | Zasilanie i chłodzenie | Dwa redundantne zasilacze hot plug o mocy maks. 550W każdy. Minimum 6 redundantnych wentylatorów. |  |  |
| 15. | Zarządzanie | Zainstalowana niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowany port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca: - zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej - zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera) - szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika - możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów - wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury - wsparcie dla IPv6 - wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH - możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer - możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer - integracja z Active Directory - możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie - wsparcie dla dynamic DNS - wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej - możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232 - automatyczne przywracanie ustawień serwera, kart sieciowych, BIOS, wersji firmware w przypadku awarii i wymiany któregoś z komponentów (w tym kontrolera RAID, kart sieciowych, płyty głównej) zapisanych na dedykowanej pamięci flash - Dodatkowe oprogramowanie umożliwiające zarządzanie poprzez sieć, spełniające minimalne wymagania: - Wsparcie dla serwerów, urządzeń sieciowych oraz pamięci masowych - Możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta - Wsparcie dla protokołów– WMI, SNMP, IPMI, WSMan, Linux SSH - Możliwość oskryptowywania procesu wykrywania urządzeń - Możliwość uruchamiania procesu wykrywania urządzeń w oparciu o harmonogram - Szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów - Możliwość eksportu raportu do CSV, HTML, XLS - Grupowanie urządzeń w oparciu o kryteria użytkownika - Możliwość uruchamiania narzędzi zarządzających w poszczególnych urządzeniach - Automatyczne skrypty CLI umożliwiające dodawanie i edycję grup urządzeń - Szybki podgląd stanu środowiska - Podsumowanie stanu dla każdego urządzenia - Szczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu - Generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia - Filtry raportów umożliwiające podgląd najważniejszych zdarzeń - Integracja z service desk producenta dostarczonej platformy sprzętowej - Możliwość przejęcia zdalnego pulpitu - Możliwość podmontowania wirtualnego napędu - Automatyczne zaplanowanie akcji dla poszczególnych alertów w tym automatyczne tworzenie zgłoszeń serwisowych w oparciu o standardy przyjęte przez producentów oferowanego w tym postępowaniu sprzętu - Kreator umożliwiający dostosowanie akcji dla wybranych alertów - Możliwość importu plików MIB - Przesyłanie alertów „as-is” do innych konsol konsol firm trzecich - Możliwość definiowania ról administratorów - Możliwość zdalnej aktualizacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego serwerów - Aktualizacja oparta o wybranie źródła bibliotek (lokalna, on-line producenta oferowanego rozwiązania) - Możliwość instalacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby instalacji agenta - Możliwość automatycznego generowania i zgłaszania incydentów awarii bezpośrednio do centrum serwisowego producenta serwerów - Moduł raportujący pozwalający na wygenerowanie następujących informacji: nr seryjne sprzętu, konfiguracja poszczególnych urządzeń, wersje oprogramowania wewnętrznego, obsadzenie slotów PCI i gniazd pamięci, informację o maszynach wirtualnych, aktualne informacje o stanie gwarancji, adresy IP kart sieciowych |  |  |
| 16. | Gwarancja | Minimum 36 m-cy gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. Możliwość rozszerzenia gwarancji producenta do siedmiu lat. W przypadku awarii diagnostyka przeprowadzona w miejscu instalacji przez pracownika autoryzowanego serwisu producenta. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta serwera – dokumenty potwierdzające Wykonawca przedstawi najpóźniej do dnia podpisania umowy. Oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem – dokument potwierdzający Wykonawca przedstawi najpóźniej do dnia podpisania umowy. Możliwość telefonicznego i elektronicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta oraz poprzez stronę internetową producenta lub jego przedstawiciela. Dokumentacja dostarczona wraz z serwerem dostępna w języku polskim lub angielskim. |  | Parametr gwarancji stanowi kryterium oceny oferty 36 m-ce – 1 pkt 48 m-cy – 5 pkt 60 i więcej m-cy – 20 pkt Proszę podać okres gwarancji …………………m-cy; wpis powtórzyć w Formularzu ofertowym. |
| 17. | Certyfikaty | Certyfikat ISO 9001 ISO-14001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) Deklaracja zgodności CE (dokument załączyć do oferty) Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2008 R2 x64, x86, Microsoft Windows Server 2012 oraz Microsoft Hyper-V. Zgodność z systemami SUSE Linux Enterprise Server, RedHat Enterprise Linux, Citrix XenServer, VMware vSphere. |  |  |
| Serwer typ II |  |  | Deklaracja zgodności z opisem wymagań minimalnych (wpisać TAK lub NIE) | "Wpisać oferowane parametry (w przypadku procesorów, należy bezwzględnie wpisać nazwę producenta/model, a także liczbę punktów uzyskanych w teście oraz podać moc obliczeniową)" |
| Ilość sztuk: 1 |  |  |  |  |
| Nazwa producenta i model: |  |  |  |  |
| LP | Parametr | Wymagania minimalne |  |  |
| 1. | Procesor | - Procesory dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiające osiągnięcie wyniku minimum 500 punktów w teście SPECint_rate_base2006 dostępnym na stronie internetowej www.spec.org dla konfiguracji dwuprocesorowej; do oferty należy załączyć wydruk z wynikiem testu dla oferowanego modelu serwera - MOC OBLICZENIOWA serwera co najmniej 460,0 GFlops, gdzie MOC OBLICZENIOWA definiowana jest wzorem: Rproc = C * I * F, gdzie: - Rproc - moc obliczeniowa w GFlops - C - liczba rdzeni procesora - I - liczba instrukcji zmiennoprzecinkowych typu dodawanie i mnożenie w podwójnej precyzji wykonywanych przez pojedynczy rdzeń procesora w czasie jednego cyklu zegarowego (np. dla procesora Intel Xeon (seria 5600) wynosi 4, dla procesorów AMD Opteron wynosi 4), - F - częstotliwość zegara procesora w GHz. Dla potrzeb niniejszej specyfikacji Zamawiający jako częstotliwość zegara przyjmuje nominalną częstotliwość zegara procesora podawaną przez producenta procesora przy handlowym opisie procesora. Pomimo, że procesor może pracować z częstotliwością niższą lub wyższą niż wyżej wspomniana częstotliwość jako częstotliwość do obliczenia mocy obliczeniowej procesora w niniejszej specyfikacji należy przyjąć właśnie częstotliwość podawaną przy opisach handlowych przez producentów procesorów. |  | Nazwa producenta/model: … Liczba pkt. w teście: … Moc obliczeniowa: … |
| 2. | Obudowa | Obudowa Rack o wysokości max 2U z możliwością instalacji do 8 dysków 3.5" HotPlug wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych oraz organizatorem do kabli. Posiadająca dodatkowy przedni panel zamykany na klucz, chroniący dyski twarde przed nieuprawnionym wyjęciem z serwera. |  |  |
| 3. | Pamięć RAM | - Zainstalowane minimum 64 GB pamięci DDR4 RDIMM o częstotliwości pracy 2133MHz - Wszystkie moduły pamięci RAM wszystkich SERWERÓW muszą być identyczne między sobą - Co najmniej 12 szczelin przeznaczonych dla modułów pamięci - Co najmniej połowa szczelin na pamięci RAM w każdym SERWERZE musi zostać nieobsadzona, gotowa do dalszej rozbudowy. - Każdy SERWER musi być gotowy do obsadzenia 384 GB lub więcej pamięci RAM poprzez wymianę modułów pamięci RAM pomiędzy SERWERAMI. - Możliwe zabezpieczenia pamięci: Memory Rank Sparing, Memory Mirror, Lockstep |  |  |
| 4. | Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum dwóch procesorów cztero-, sześcio-, ośmio-, dziesięcio- lub czternastordzeniowych. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. |  |  |
| 5. | Chipset | Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych |  |  |
| 6. | Sloty PCI Express | Min. dwa sloty x16 generacji 3, min. 1 slot x8 generacji 3, Min. 1 x1 generacji 2, Min. 1 x8 generacji 2 |  |  |
| 7. | Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024 |  |  |
| 8. | Wbudowane porty | min. 3 porty USB 2.0 oraz 2 porty USB 3.0 , 4 porty RJ45, 2 porty VGA (1 na przednim panelu obudowy, drugi na tylnym), min. 1 port RS232 |  |  |
| 9. | Interfejsy sieciowe | Wbudowana czteroportowa karta Gigabit Ethernet. |  |  |
| 10. | Kontroler dyskowy | Sprzętowy kontroler dyskowy, posiadający min. 1GB nieulotnej pamięci cache , możliwe konfiguracje poziomów RAID : 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 |  |  |
| 11. | Kontroler dodatkowy | Zainstalowana dwuportowa karta HBA posiadająca min. 2 złącza zewnętrzne SAS o prędkości minimum 6Gb/s zapewniający poprawną współpracę z oferowaną MACIERZĄ DYSKOWĄ |  |  |
| 12. | Wewnętrzna pamięć masowa | Możliwość instalacji dysków twardych SATA, SAS, NearLine SAS, SSD oraz samoszyfrujących dostępnych w aktualnej ofercie producenta serwera. Zainstalowane 2 dyski twarde o pojemności min. 600GB SAS 12Gbit 10K RPM skonfigurowane fabrycznie przez producenta serwera w zabezpieczenie RAID 1 oraz 6 dysków 6TB NearLine SAS 7.2K RPM skonfigurowane fabrycznie przez producenta serwera w zabezpieczanie RAID 6. Możliwość instalacji wewnętrznego modułu dedykowanego dla hypervisora wirtualizacyjnego, wyposażonego w 2 jednakowe nośniki typu flash z możliwością konfiguracji zabezpieczenia synchronizacji pomiędzy nośnikami z poziomu BIOS serwera, lub zainstalowane 2 dyski typu Flash skonfigurowane w zabezpieczenie RAID 1 - rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości wnęk na dyski twarde. |  |  |
| 13. | Panel diagnostyczny | Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze. |  |  |
| 14. | Zasilanie i chłodzenie | Minimum pięć wewnętrznych redundantnych wentylatorów typu Hot Plug Dwa redundantne zasilacze Hot Plug o mocy minimum 750 Wat każdy |  |  |
| 15. | Bezpieczeństwo | Zintegrowany z płytą główną moduł TPM. Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą lub oprogramowanie umożliwiające monitorowanie zmian konfiguracji sprzętowej serwera – min. procesorów, dysków twardych, pamięci RAM. |  |  |
| 16. | Zarządzanie | Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca: - zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej - zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera, ) - szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika - możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów - wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury - wsparcie dla IPv6 - wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH - możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer - możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer - integracja z Active Directory - możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie - wsparcie dla dynamic DNS - wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej - możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232 |  |  |
| 17. | Gwarancja | Minimum 36 m-cy gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. Możliwość rozszerzenia gwarancji producenta do siedmiu lat. W przypadku awarii dyski pozostają własnością Zamawiającego. W przypadku awarii diagnostyka przeprowadzona w miejscu instalacji przez pracownika autoryzowanego serwisu producenta. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta serwera – dokumenty potwierdzające Wykonawca przedstawi najpóźniej do dnia podpisania umowy. Oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem – dokument potwierdzający Wykonawca przedstawi najpóźniej do dnia podpisania umowy. Możliwość telefonicznego i elektronicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta oraz poprzez stronę internetową producenta lub jego przedstawiciela. Dokumentacja dostarczona wraz z serwerem dostępna w języku polskim lub angielskim. |  | Parametr gwarancji stanowi kryterium oceny oferty 36 m-ce – 1 pkt 48 m-cy – 5 pkt 60 i więcej m-cy – 20 pkt Proszę podać okres gwarancji …………………m-cy; wpis powtórzyć w Formularzu ofertowym |
| 18. | Certyfikaty | Certyfikat ISO-9001 oraz ISO-14001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) Deklaracja zgodności CE (załączyć do ofert). Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2008 R2 x64, x86, Microsoft Windows Server 2012 |  |  |
| 19. | Dokumentacja | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela |  |  |
| Macierz dyskowa |  |  | Deklaracja zgodności z opisem wymagań minimalnych (wpisać TAK lub NIE) | "Wpisać oferowane parametry (w przypadku procesorów, należy bezwzględnie wpisać nazwę producenta/model, a także liczbę punktów uzyskanych w teście oraz podać moc obliczeniową)" |
| Ilość sztuk: 1 |  |  |  |  |
| Nazwa producenta i model: |  |  |  |  |
| LP. | Parametr | Wymagania minimalne |  |  |
| 1. | Obudowa | Do instalacji w standardowej szafie RACK 19”. Wysokość maksymalnie 2U wraz z kompletem szyn do montażu w szafie Rack. Możliwość instalacji do 24 dysków 2.5” Hot Plug. Posiadająca dodatkowy przedni panel zamykany na klucz chroniący dyski twarde przed nieuprawnionym wyjęciem z macierzy. |  |  |
| 2. | Kontrolery | Dwa kontrolery posiadające łącznie minimum osiem portów 12Gb/s SAS do podłączenia serwerów pracujące w trybie active-active. Wymagane poziomy RAID 0,1,5,6,10, DDP. W komplecie 4 kable SAS o długości min. 2m każdy umożliwiające podłączenie macierzy do oferowanych serwerów. |  |  |
| 3. | Cache | Min. 4GB na kontroler, pamięć cache zapisu mirrorowana między kontrolerami, z opcją zapisu na dysk lub inną pamięć nieulotną lub podtrzymywana bateryjnie przez min. 72h w razie awarii |  |  |
| 4. | Dyski | Zainstalowane dyski : 12 dysków o pojemności min. 1200GB SAS 10k RPM RPM Hot-Plug 2.5” każdy Możliwość rozbudowy przez dokładanie kolejnych dysków/półek dyskowych, możliwość obsługi łącznie minimum 190 dysków, wydajnych dysków SAS,SSD, ekonomicznych dysków typu SATA (lub NearLine SAS), samoszyfrujących dysków SED dostępnych w ofercie producenta macierzy, możliwość mieszania typów dysków w obrębie macierzy oraz półki. |  |  |
| 5. | Oprogramowanie | Zarządzające macierzą w tym powiadamianie mailem o awarii, umożliwiające maskowanie i mapowanie dysków. Możliwość instalacji licencji pozwalającej na utworzenie minimum 512 LUN’ów oraz 32 kopii migawkowych na LUN Licencja macierzy powinna umożliwiać podłączanie minimum 8 hostów bez konieczności zakupu dodatkowych licencji. Producent macierzy musi udostępniać wszystkie licencje w trybie testowym by umożliwić użytkownikowi sprawdzenia poszczególnych płatnych funkcjonalności w/w macierzy. Zaoferowane oprogramowanie musi umożliwiać zarządzanie macierzą oraz zaoferowanymi serwerami z jednej konsoli zarządzającej |  |  |
| 6. | Wsparcie dla systemów operacyjnych | Microsoft® Windows®, VMware®, Microsoft Hyper-V®, Citrix® XenServer®, Red Hat® and SUSE |  |  |
| 7. | Bezpieczeństwo | Ciągła praca obu kontrolerów nawet w przypadku zaniku jednej z faz zasilania. Zasilacze, wentylatory, kontrolery RAID redundantne. Możliwość przydzielenia większej przestrzeni dyskowej dla serwerów niż fizycznie dostępna (Thin Provisioning). |  |  |
| 8. | Gwarancja | Minimum 36 m-cy gwarancji od momentu podpisania umowy z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od zgłoszenia awarii. W przypadku awarii dyski twarde pozostają własnością Zamawiającego. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta – dokumenty potwierdzające Wykonawca przedstawi najpóźniej do dnia podpisania umowy. Oświadczenie producenta, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem – dokument potwierdzający Wykonawca przedstawi najpóźniej do dnia podpisania umowy. |  |  |
| 9. | Dokumentacja | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim |  |  |
| 10. | Certyfikaty | Certyfikat ISO-9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) Deklaracja zgodności CE (załączyć do ofert). Oświadczenie producenta oferowanego serwera o poprawnej współpracy z zaoferowaną macierzą – dokument potwierdzający Wykonawca przedstawi najpóźniej do dnia podpisania umowy. . |  |  |
| Oprogramowanie wirtualizacyjne |  |  |  | Deklaracja zgodności z opisem wymagań minimalnych (wpisać TAK lub NIE) |
| Ilość sztuk: 1 |  |  |  |  |
| Nazwa producenta/wersja: |  |  |  |  |
| LP. | Wymagania minimalne |  |  |  |
| 1. | Licencje muszą umożliwiać uruchamianie wirtualizacji na serwerach fizycznych o łącznej liczbie 6 fizycznych procesorów oraz jednej konsoli do zarządzania całym środowiskiem. Wszystkie licencje powinny być dostarczone wraz z 1 rocznym wsparciem, świadczonym przez producenta będącego licencjodawcą oprogramowania na pierwszym, drugim i trzecim poziomie, które powinno umożliwiać zgłaszanie problemów przez 12h na dobę / 5 dni w tygodniu. |  |  |  |
| 2. | Warstwa wirtualizacji musi być rozwiązaniem systemowym tzn. musi być zainstalowana bezpośrednio na sprzęcie fizycznym i nie może być częścią innego systemu operacyjnego. |  |  |  |
| 3. | Warstwa wirtualizacji nie może dla własnych celów alokować więcej niż 200MB pamięci operacyjnej RAM serwera fizycznego. |  |  |  |
| 4. | Rozwiązanie musi zapewnić możliwość obsługi wielu instancji systemów operacyjnych na jednym serwerze fizycznym. Wymagana jest możliwość przydzielenia maszynie większej ilości wirtualnej pamięci operacyjnej niż jest zainstalowana w serwerze fizycznym oraz większej ilości przestrzeni dyskowej niż jest fizycznie dostępna. |  |  |  |
| 5. | Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych z możliwością dostępu do 1TB pamięci operacyjnej. |  |  |  |
| 6. | Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość przydzielenia maszynom wirtualnym do 64 procesorów wirtualnych. |  |  |  |
| 7. | Rozwiązanie musi umożliwiać łatwą i szybką rozbudowę infrastruktury o nowe usługi bez spadku wydajności i dostępności pozostałych wybranych usług. |  |  |  |
| 8. | Rozwiązanie musi w możliwie największym stopniu być niezależne od producenta platformy sprzętowej. |  |  |  |
| 9. | Rozwiązanie musi wspierać następujące systemy operacyjne: Windows XP, Windows Vista , Windows NT, Windows 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, SLES 11, SLES 10, SLES9, SLES8, Ubuntu 7.04, RHEL 5, RHEL 4, RHEL3, RHEL 2.1, Solaris wersja 10 dla platformy x86, NetWare 6.5, NetWare 6.0, NetWare 6.1, Debian, CentOS, FreeBSD, Asianux, Ubuntu 7.04, SCO OpenServer, SCO Unixware, Mac OS X. |  |  |  |
| 10. | Rozwiązanie musi zapewniać sprzętowe wsparcie dla wirtualizacji zagnieżdżonej, w szczególności w zakresie możliwości zastosowania trybu XP mode w Windows 7 a także instalacji wszystkich funkcjonalności w tym Hyper-V pakietu Windows Server 2012 na maszynie wirtualnej. |  |  |  |
| 11. | Rozwiązanie musi posiadać centralną konsolę graficzną do zarządzania środowiskiem serwerów wirtualnych. Konsola graficzna musi być dostępna poprzez dedykowanego klienta i za pomocą przeglądarek, minimum IE i Firefox. |  |  |  |
| 12. | Rozwiązanie musi zapewniać zdalny i lokalny dostęp administracyjny do wszystkich serwerów fizycznych poprzez protokół SSH, z możliwością nadawania uprawnień do takiego dostępu nazwanym użytkownikom bez konieczności wykorzystania konta root. |  |  |  |
| 13. | Rozwiązanie musi umożliwiać składowanie logów ze wszystkich serwerów fizycznych i konsoli zarządzającej na serwerze Syslog. Serwer Syslog w dowolnej implementacji musi stanowić integralną część rozwiązania. |  |  |  |
| 14. | Rozwiązanie musi zapewnić możliwość monitorowania wykorzystania zasobów fizycznych infrastruktury wirtualnej i zdefiniowania alertów informujących o przekroczeniu wartości progowych. |  |  |  |
| 15. | Rozwiązanie musi umożliwiać integrację z rozwiązaniami antywirusowymi firm trzecich w zakresie skanowania maszyn wirtualnych z poziomu warstwy wirtualizacji. |  |  |  |
| 16. | Rozwiązanie musi zapewniać możliwość konfigurowania polityk separacji sieci w warstwie trzeciej, tak aby zapewnić oddzielne grupy wzajemnej komunikacji pomiędzy maszynami wirtualnymi. |  |  |  |
| 17. | Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość klonowania systemów operacyjnych wraz z ich pełną konfiguracją i danymi. |  |  |  |
| 18. | Oprogramowanie zarządzające musi posiadać możliwość przydzielania i konfiguracji uprawnień z możliwością integracji z usługami katalogowymi, w szczególności: Microsoft Active Directory, Open LDAP. |  |  |  |
| 19. | Platforma wirtualizacyjna musi umożliwiać zastosowanie w serwerach fizycznych procesorów o dowolnej ilości rdzeni. |  |  |  |
| 20. | Rozwiązanie musi umożliwiać tworzenie jednorodnych wolumenów logicznych o wielkości do 64TB. |  |  |  |
| 21. | Rozwiązanie musi zapewniać możliwość dodawania zasobów w czasie pracy maszyny wirtualnej, w szczególności w zakresie ilości procesorów, pamięci operacyjnej i przestrzeni dyskowej. |  |  |  |
| 22. | Rozwiązanie musi posiadać wbudowany interfejs programistyczny (API) zapewniający pełną integrację zewnętrznych rozwiązań wykonywania kopii zapasowych z istniejącymi mechanizmami warstwy wirtualizacyjnej. |  |  |  |
| 23. | Czas planowanego przestoju usług związany z koniecznością prac serwisowych (np. rekonfiguracja serwerów, macierzy, switchy) musi być ograniczony do minimum. |  |  |  |
| 24. | Oprogramowanie do wirtualizacji musi obsługiwać przełączenie ścieżek SAN (bez utraty komunikacji) w przypadku awarii jednej ze ścieżek. |  |  |  |
| 25. | Oprogramowanie do wirtualizacji musi obsługiwać przełączenie ścieżek LAN (bez utraty komunikacji) w przypadku awarii jednej ze ścieżek. |  |  |  |
| 26. | Rozwiązanie musi mieć możliwość przenoszenia maszyn wirtualnych w czasie ich pracy pomiędzy serwerami fizycznymi oraz pamięciami masowymi niezależnie od dostępności współdzielonej przestrzeni dyskowej. |  |  |  |
| 27. | Rozwiązanie musi umożliwiać łatwe i szybkie ponowne uruchomienie systemów/usług w przypadku awarii poszczególnych elementów infrastruktury. |  |  |  |
| Oprogramowanie do backupu środowiska |  |  |  | Deklaracja zgodności z opisem wymagań minimalnych (wpisać TAK lub NIE) |
| Ilość sztuk: 1 |  |  |  |  |
| Nazwa producenta/wersja: |  |  |  |  |
| LP. | Wymagania minimalne |  |  |  |
| 1. | Zamawiający wymaga dostarczenia wymaganej liczby licencji oprogramowania w celu zapewnienia poprawnej pracy w dostarczonym środowisku wirtualizacyjnym. Wszystkie licencje powinny być dostarczone wraz z 1 rocznym wsparciem, świadczonym przez producenta będącego licencjodawcą oprogramowania. |  |  |  |
| 2. | Oprogramowanie do archiwizacji powinno współpracować z infrastrukturą wirtualizacji opartą na VMware ESX oraz ESXi w wersjach 3.5, 4.0, 4.1, 5 oraz 5, jak również Hyper-V 2008 R2 i Hyper-V 2012 (w tym obsługa formatu dysków wirtualnych *.vhdx) |  |  |  |
| 3. | Rozwiązanie powinno współpracować z hostami ESX i ESXi zarządzanymi przez VMware |  |  |  |
| 4. | Rozwiązanie powinno współpracować z hostami Hyper-V zarządzanymi przez System Center Virtual Machine Manager, zgrupowanymi w klastry jak i nie zarządzanymi (standalone) |  |  |  |
| 5. | Rozwiązanie nie może instalować żadnych swoich komponentów (agent) w archiwizowanych maszynach wirtualnych. |  |  |  |
| 6. | Rozwiązanie musi wspierać backup wszystkich systemów operacyjnych w wirtualnych maszynach, które są wspierane przez VMware i Hyper-V |  |  |  |
| 7. | Rozwiązanie powinno mieć możliwość instalacji na następujących systemach operacyjnych zarówno w wersji 32 jak i 64 bitowej: - Microsoft Windows XP SP3 - Microsoft Windows Server 2003 SP2 - Microsoft Windows Vista SP2 - Microsoft Windows Server 2008 SP2 - Microsoft Windows Server 2008 R2 - Microsoft Windows 7 SP1 - Windows Server 2012 - Windows 8 |  |  |  |
| 8. | Rozwiązanie powinno dawać możliwość odzyskiwania całych obrazów maszyn wirtualnych z obrazów, pojedynczych plików z systemu plików znajdujących się wewnątrz wirtualnej maszyny. Rozwiązanie musi umożliwiać odzyskiwanie plików z następujących systemów plików: ext2, ext3, ext4, ReiserFS (Reiser3), JFS, XFS,JFS, XFS, UFS, UFS, UFS2, ZFS, HFS, HFS+, NTFS, FAT, FAT32 |  |  |  |
| 9. | Rozwiązanie powinno umożliwiać natychmiastowe odzyskanie wirtualnej maszyny i jej uruchomienie bez kopiowania na storage podłączony do hostów ESX (wbudowana funkcjonalność NFS Server) i Hyper-V |  |  |  |
| 10. | Rozwiązanie musi zapewniać szybkie odzyskiwanie danych ze skrzynek pocztowych Microsoft Exchange 2010/2013 bez potrzeby uruchamiania maszyny wirtualnej (odzyskiwanie bezpośrednio z bazy danych *.EDB) |  |  |  |
| 11. | Rozwiązanie powinno umożliwiać indeksowanie plików zawartych w archiwach maszyn wirtualnych z systemem operacyjnym Windows w celu szybkiego ich przeszukiwania |  |  |  |
| 12. | Rozwiązanie powinno w pełni korzystać z mechanizmów zawartych w VMware vStorage API for Data Protection a w szczególności być zgodnym z mechanizmem Changed Block Tracking |  |  |  |
| 13. | Rozwiązanie powinno mieć wbudowane mechanizmy podobne do technologii CBT również dla platformy Hyper-V w celu przyśpieszenia procesu backupu. |  |  |  |
| 14. | Rozwiązanie powinno korzystać z mechanizmów VSS (Windows Volume Shadowcopy) wbudowanych w najnowsze systemy operacyjne z rodziny Windows. |  |  |  |
| 15. | Rozwiązanie powinno mieć wbudowane mechanizmy deduplikacji i kompresji archiwum w celu redukcji zajmowanej przez archiwa przestrzeni dyskowej |  |  |  |
| 16. | Rozwiązanie powinno mieć możliwość instalacji centralnej konsoli do zarządzania większą ilością serwerów archiwizujących oraz jednoczesnego zarządzania backupami środowiska VMware i Hyper-V |  |  |  |
| 17. | Dostęp do tej konsoli powinien być realizowany przez przeglądarkę WWW |  |  |  |
| 18. | Rozwiązanie powinno mieć wbudowany mechanizm informowania o pomyślnym lub niepomyślnym zakończeniu procesu archiwizacji poprzez email, zapis do Event Log’u Windows lub wysłanie komunikatu SNMP. |  |  |  |
| 19. | Rozwiązanie powinno mieć możliwość rozbudowy procesu archiwizacji o dowolne skrypty tworzone przez administratora i dołączane do zadań archiwizacyjnych |  |  |  |
| 20. | Rozwiązanie powinno mieć wbudowaną możliwość replikacji wirtualnych maszyn pomiędzy hostami ESX i ESXi oraz w tym możliwość replikacji ciągłej |  |  |  |
| 21. | Rozwiązanie powinno mieć wbudowaną możliwość replikacji maszyn wirtualnych pomiędzy hostami Hyper-V |  |  |  |
| 22. | Rozwiązanie powinno być zgodne z konfiguracją rozproszonego przełącznika VMware (Distributed Virtual Switch) |  |  |  |
| 23. | Rozwiązanie powinno mieć możliwość automatycznej zmiany numeracji IP maszyn przywracanych w środowiskach centrum zapasowego w przypadku awarii centrum podstawowego |  |  |  |
| 24. | Rozwiązanie powinno mieć możliwość integracji z macierzami HP Lefthand i oprogramowanie HP StoreVirtual. Rozwiązanie musi umożliwiać odzyskiwanie wirtualnych maszyn, plików z tych maszyn i uruchamianie maszyn bezpośrednio z migawki wykonanej przez rozwiązanie HP (tzw. SAN Snapshot) |  |  |  |
| 25. | Rozwiązanie musi umożliwiać zapisanie konfiguracji całej instalacji w celu przywrócenia jej po reinstalacji całego systemu. |  |  |  |
| Serwerowy System operacyjny serwera |  |  |  | Deklaracja zgodności z opisem wymagań minimalnych (wpisać TAK lub NIE) |
| Ilość sztuk: 3 - wraz z 65 licencjami dostępowymi |  |  |  |  |
| Nazwa producenta/wersja: |  |  |  |  |
| LP. | Serwerowy system operacyjny musi posiadać następujące cechy. |  |  |  |
| 1. | Wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych, |  |  |  |
| 2. | Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe, |  |  |  |
| 3. | Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play), |  |  |  |
| 4. | Graficzny interfejs użytkownika, |  |  |  |
| 5. | Obsługa systemów wieloprocesorowych, |  |  |  |
| 6. | Obsługa platform sprzętowych x86, x64, |  |  |  |
| 7. | Możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu, |  |  |  |
| 8. | Możliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby instalowania dodatkowych produktów (oprogramowania): - Podstawowe usługi sieciowe: DNS, DHCP - Usługi katalogowe pozwalające na zarządzanie zasobami w sieci (użytkownicy, komputery, drukarki, udziały sieciowe) - Zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze - Praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) lub odpowiednio skonfigurowanej stacji roboczej - PKI (Centrum Certyfikatów, obsługa klucza publicznego i prywatnego) - Szyfrowanie plików i folderów - Szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami i stacjami roboczymi (IPSec) - Możliwość rozłożenia obciążenia serwerów - Serwis udostępniania stron WWW - Serwis zarządzania polityką konsumpcji informacji w dokumentach (Digital Rights Management) - Wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (IPv6) - Wsparcie dla deduplikacji danych |  |  |  |
| 9. | Zorganizowany system szkoleń i materiały edukacyjne w języku polskim. |  |  |  |
| Serwer Relacyjnej Bazy Danych SQL Server Standard |  |  |  | Deklaracja zgodności z opisem wymagań minimalnych (wpisać TAK lub NIE) |
| Ilość sztuk: 1 - wraz z 5 licencjami dostępowymi |  |  |  |  |
| Nazwa producenta/wersja: |  |  |  |  |
| Przełącznik sieciowy |  |  |  | Deklaracja zgodności z opisem wymagań minimalnych (wpisać TAK lub NIE) |
| Ilość sztuk: 2 |  |  |  |  |
| Nazwa producenta/model: |  |  |  |  |
| LP. | Wymagania minimalne |  |  |  |
| 1. | Urządzenie powinno być oparte o urządzenie o zamkniętej konfiguracji, wysokości 1 RU. |  |  |  |
| 2. | Urządzenie powinno posiadać przynajmniej 512MB pamięci DRAM oraz 1 GB pamięci Flash |  |  |  |
| 3. | Możliwość budowy stosu za pomocą dedykowanego modułu, do czterech urządzeń w stosie. Wydajność magistrali stosu min. 20 Gbps. |  |  |  |
| 4. | Urządzenie powinno obsłużyć 16000 adresów MAC |  |  |  |
| 5. | Urządzenie powinno posiadać tzw. Switching Fabric o wydajności co najmniej 176 Gbps oraz przepustowość co najmniej 77 Mpps dla pakietów 64 bajtowych. |  |  |  |
| 6. | Urządzenie powinno posiadać co najmniej 44 portów Gigabit Ethernet w standardzie 10/100/1000BaseT , plus cztery porty typu uplink Small Form-Factor Plugable (SFP) pozwalające na instalację wkładek z portami Gigabit Ethernet 1000BASE-T, 1000BASE-SX, 1000BASE LX/LH. |  |  |  |
| 7. | Urządzenie powinno posiadać wsparcie dla co najmniej 255 sieci VLAN oraz 4000 VLAN ID. |  |  |  |
| 8. | Urządzenie powinno mieć wsparcie protokołów sieciowych zgodnie ze standardami: - IEEE 802.1x - IEEE 802.1s - IEEE 802.1w - IEEE 802.3x full duplex na portach 10BASE-T, 100BASE-TX oraz 1000BASE-T - IEEE 802.3ad - IEEE 802.1D - IEEE 802.1p - IEEE 802.1Q - IEEE 802.3 10BASE-T - IEEE 802.3u 100BASE-TX - IEEE 802.3z 1000BASE-X - IEEE 802.3ab 100BASE-T |  |  |  |
| 9. | Urządzenie powinno wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: - Mechanizm zapewnienia jakości usług QoS - Rate limiting - Class of Service (CoS) - Priorytetyzacja IEEE 802.1p |  |  |  |
| 10. | Urządzenie powinno wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: - Możliwość uzyskania dostępu do urządzenia przez SSHv2 i SNMPv3 - Możliwość autoryzacji prób logowania do urządzenia za pomocą serwerów RADIUS i TACACS+ - współpraca z systemami kontroli dostępu do sieci typu NAC, NAP itp. |  |  |  |
| 11. | Powinno wspierać obsługę ruchu multicast z wykorzystaniem IGMPv3 |  |  |  |
| 12. | Urządzenie powinno umożliwiać grupowanie portów w jeden kanał logiczny zgodnie z LACP |  |  |  |
| 13. | Możliwość uruchomienia funkcji serwera DHCP. |  |  |  |
| 14. | Urządzenie powinno obsługiwać tzn.: Jumbo Frames |  |  |  |
| 15. | Urządzenie powinno mieć możliwość montażu w szafie 19”, a jego obudowa powinna być wykonana z metalu. |  |  |  |
| 16. | Urządzenie powinno wspierać standardy: - LLDP-MED (Media Endpoint Discovery) - IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP) - IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree - IEEE 802.3ad link-aggregation-control protocol (LACP) - SNMPv1, v2, and v3 |  |  |  |
| 17. | Przełącznik musi być wyposażony w moduł umożliwiający budowę stosu wraz z odpowiednim kablem o długości co najmniej 1m |  |  |  |
| 18. | Gwarancja – co najmniej 24 miesiące |  |  |  |

Opis Wykonawcy musi być na tyle szczegółowy, aby pozwolił jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanego sprzętu, oprogramowania oraz pozostałych elementów zamówienia z wymaganiami Zamawiającego postawionymi w SIWZ.

.......................................

(miejscowość, data)

..................................................................

(podpisy osób uprawnionych do składania
 oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)